***中心机房工程工程造价预算及设计方案投标书

目     录

一、工程概况....................................  4

二、设计方案....................................  4

2.1 设计依据

2.2 设计综合说明

三、机房区装修..................................  5

3.1 机房装修

3.1.1吊顶工程

3.1.2墙面柱面工程

3.1.3隔断墙工程

3.1.4地面工程

3.1.5门窗工程

3.1.6空调、新风、消防排烟工程

3.2消防瓶组室和室外机室

四、电气部分...................................   9

4.1 设计依据，执行的设计规范及资料

4.2 本机房配电设计主要考虑

4.3 机房照明配电系统

4.4 接地系统

4.5 机房配电方案简述

4.6设备选型

五、门禁系统....................................  12

六、漏水报警系统................................  13

七、保安监控系统...............................   13

7.1 系统设计依据

7.2 系统设计思想

7.3 设计方案说明

八、气体消防系统...............................   14

九、其它动力设备的监控.........................   14

一、工程概况

****中心机房工程其建筑面积约为290平方米，分为七大功能区:监控室、网上交易机房、PC服务器机房、小型机机房、UPS电源间、气体消防间、空调室外机间及走道。

二、设计方案

2.1 设计依据

□ 国家标准《电子机机房设计规范》(GB50174-93)

□ 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

□ 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)

□ 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86)

□ 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)

□ 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

□ 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

□ 公安部《电视监控系统设计规范》(1995)的要求

□ 中国证监会《信息系统规范》

□ ****基本功能要求

2.2  设计综合说明

随着计算机系统技术和设备的不断更新换代，安装计算机设备的场地技术，即机房工程也在不断地推陈出新。

****中心机房是安装系统主计算机及网络通信设备的重要场所，系统的运行监控和证券交易处理、结算均在中心机房进行。中心机房除满足一般计算机系统机房功能要求外，还要满足证券系统的特殊要求。

现代计算机机房工程的装修所采用的新材料、新设备、新工艺、新技术，其目的是为了保证机房的温度、湿度、洁净度、照度，防静电，防干扰，防震动，防雷电等等，能充分满足计算机设备的安全可靠地运行，延长计算机系统的使用寿命的要求，同时又要给电脑工作者创造一个舒适、典雅的环境。因此，在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格，体现现代机房的特点和风貌。

****中心机房是由：监控室、网上交易机房、PC服务器机房、主机房、UPS电源间、气体消防间、空调室外机间、走廊等组成。

机房装修主要是：

天花工程：采用铝合金无孔条形天花板吊顶（KITOZER品牌），配备二管荧光格栅

灯；

墙面工程：墙面、柱面采用广州“KITOZER”哑白铝塑板装修；

隔断工程：内部隔断采用不锈钢无框大玻璃隔断；

地面工程：地板采用广州“KITOZER”抗静电活动地板；

空调工程：空调采用广州“KITOZER”恒温恒湿空调机；

电源工程：UPS电源采用广州“KITOZER”系列80KVA并机系统；

门禁系统：安装“广州“KITOZER”非接触式门禁系统；

保安监控：安装广州“KITOZER”CCTV监控；

气体：七氟丙烷气体消防自动报警和自动灭火系统。

在无眩光的灯光照耀下，整个机房显得很壮观、豪华、气派。

三、机房区装修

3.1机房装修

该工程的楼房层较高，设计地板安装高度为0.3米，机房净高2.7米，吊顶采用铝合金微孔条形天花板吊顶。机房内部采用不锈钢隔断，地板采用德国美露地板。机房内设计一个走廊，宽度1.5米，同时也作为消防走廊。

3.1.1 吊顶工程

该工程机房采用中外合资生产的广州“KITOZER”牌铝合金无空条形天花板。其外形尺寸为300*6000*0.6毫米。

特点：着色坚固，色泽好，光滑。

颜色：采用乳白色，冷色调。

吊挂方式：暗龙骨方式。

天花板的选择一般采用浅色，冷色调，并与机房的墙面柱面地面三者色彩应协调、相互衬托，以保持机房的整体效果。

灯具：与天花板配套的灯具为双管荧火(2*40W)格栅灯具。共外形尺寸为1200*300毫米。考虑到机房照度的均匀性，灯具采用均布的方式。

铝合金无孔条形天花板吊顶以上做防尘处理。吊顶上做空调回风静压库。

气体消防间不做吊顶。

3.1.2墙面柱面工程

该机房中的墙面、梁柱面采用台湾产的广州“KITOZER”哑白铝塑板装饰。

特点：广州“KITOZER”铝板它是采用0.2毫米厚的铝合金薄板和可塑性塑料复合面成，板材厚3毫米。它具有质轻，平整度好，耐冲击，隔热，隔音，表面处理好，色泽均匀，易加工，易清洗的特点。

由于内墙的结构以及土建墙面的差异较大，在粘贴铝塑板之前，需要对土建墙面进行再处理，然后直接用中密度板板条刷防火涂料，固定在内墙上。并且调整好平整度、垂直度，在中密度板板条上固定经过防火处理的五层板，然后在外表面粘贴铝塑板。同时为保证整个机房良好的屏蔽效果在中密度板层做金属屏蔽铜丝网。

铝塑板墙面柱面与吊顶、地板交接处分别用不锈钢踢脚板装修。这样，使得机房棱角分明、层次清楚，给人一种新颖的感觉。

气体消防瓶组室和空调室外机室的墙面采用刮腻子、刷高级乳胶漆（立邦三合一）。这些地方的墙面的基面具备土建要求的墙面平整度，然后满刮腻子、磨平、打光、刷高级乳胶漆。该漆手感好，无毒，易清洗，防潮，不脱落，其质量优于同类产品。机房顶板、墙面、地面在色调上保持整体的协调，以冷色调为佳。

3.1.3隔断墙工程

机房中的隔断墙有二种：

（１）不锈钢无框大玻璃隔断；

（２）砖墙隔断墙。

监控间、网上交易机房、PC服务器机房、主机房、电源间和走道之间需要透视的房间的隔断采用亚光不锈钢大玻璃隔断，把各个功能房间分开。这是近年来装饰行业中兴起的豪华型大玻璃隔断引进到计算机机房中。它具有隔音、隔热、耐压等特点，透视效果极佳。大玻璃用厚度12毫米玻璃，不锈钢用厚1毫米。

该隔断制作安装方法是这样的：按照设计图纸，用电焊机焊好框架，上下边框分别与天棚、楼地面固定，并刷防尘漆。安装大玻璃，然后扣上经加工折角折弯的不锈钢板材，打上玻璃胶，粘接牢固即可。这种发纹亚光不锈钢不产生眩光，很适合机房中使用，符合机房的环境要求。

砖墙隔断墙，主要是在电源间与气体消防瓶间之间、气体消防瓶间与空调室外机间的隔墙，采用轻砖进行隔断成消防间和空调室外机间。

3.1.4地面工程

****整个中心机房除气体消防间和空调室外机间地面用高级瓷砖铺设外，其余地面先刷防尘漆和做地面保温处理后铺设广州“KITOZER”地板。机房大门入口处做踏步铺OA地板。

（１）楼地面刷防尘漆和做地面保温处理

由于地板下空间作为回风风库，因此采用先涮防尘漆后做地面保温处理。地板下空间的墙面柱面全部刷防尘漆和做保温处理，使得水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、风库冷风不结露的目的，保证空调送回风系统的空气洁净度。

（２）美露抗静电活动地板安装工程

抗静电活动地板有两个作用：首先，地板敷设电源、信号电缆管线、光缆管线等各种管线、插座箱等；其次，是作为空调送风静压箱。

活动地板的种类较多，根据板基材料可分为：铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴ＰＶＣ抗静电贴面。

机房区采用广州“KITOZER”抗静电活动地板。地板安装高度为0.3米。地板安装完毕后，地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。风口地板、走线口地板根据房间设备、人员密度做进一步的调整。

气体消防瓶组室和空调室外间采用高级瓷砖500*500毫米铺设。

（３）电源室和放空调处地面加固问题

空调机、ＵＰＳ电源本身重量都比较重，楼地面的载荷不能承载这么大的重量。所以楼地面采用加固措施。具体办法是把集中载荷变成分布载荷。采用10#槽钢在空调机和ＵＰＳ室楼地面横竖排列，焊接成网格。网格大小为600*600毫米，并和地板错开，其整个面积约40平方米，边框需和柱子、墙面固定牢固。

3.1.5门窗工程

整个机房区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃自由门。

气体消防瓶组室、空调室外机室、机房进入口大门均为钢质防火门。

机房内的玻璃幕墙窗户处先用石膏板隔断后做铝板饰面。

3.1.6空调、新风、消防排烟工程

（１）空调

机房区的精密空调系统所含盖的区域为：除气体消防间和空调室外机间外的机房区域，面积合计约为260平方米。

送回风方式为下送风，上回风的循环送风方式。送风通过地板下的静压风库由风口地板将冷风均匀的送到机房的每个角落;将天花与楼顶的空间作为回风静压风库通过天花上分布的回风口将各功能区室内的风回送至空调机的回风口上。

由于机房的层高较高，机房内的净高为2.7米，地板下空间为0.3米，实际送风空间高为3.0米。三个机房和电源室的UPS电源发热量都比较大。根据围护结构、传热情况、人员、设备、照明灯具的发热量以及深圳当地的气象情况等综合因素，同时也要考虑今后机房的扩容而留出一定比例的余量，实际需要制冷量为7万大卡/小时，采用广州“KITOZER”一台，其制冷量为7.6万大卡/小时。

空调机的上下水问题。空调机的给水管可以经过机房的外边，把水源送到空调机。排水以可能的最短距离送出机房外面。为防止机房内漏水，设计安装广州“KITOZER”漏水自动检测报警系统。一旦机房内有漏水的部位，立即自动发出报警信号，值班人员立即堵塞水源，避免机房受到不应有的损失。

专用空调的室外机需要有放置的地方，根据实际考察，可以放在靠玻璃墙的室外机室。室内机间铜管及电线从地板下，引至空调室外机间。

专用空调机的加湿器供水和冷凝水的排出，可以从就近卫生间的上下水管分别连接，安装必须牢固。

专用空调机的室内机安装支架采用角钢50*50*5毫米焊接，作导流板，并刷防尘漆两遍，晾干。架子上部采用橡胶板做减震措施。

（２）新风

新风系统需要专门设计一个位置安装。在空调机房内安装一台带亚高效过滤器的净化排风机，将室外新鲜空气经过排风机和管道直接送到专用空调机的回风口。通过专用空调机再次送入机房中。新风系统由初效过滤器、防火阀、高效的净化排风机组成。这样获得的新风，其空气洁净度比较高，符合机房的要求。新风按空调机总风量的5～10%考虑。

（３）排烟系统

机房采用消防排烟系统。它是由排烟风机、排烟阀组成。采用１台排风机，3000立方米/小时风量。安装在走廊吊顶以上空间，需要时向外面排烟。

3.2气体消防瓶组室和空调室外机室

吊顶：不用吊顶，采用抹灰、刷高级乳胶漆。

墙面：采用刮腻子、刷高级乳胶漆（立邦三合一）。

地面：采用高级浅色防滑瓷砖铺设，外形尺寸为500*500毫米。

四、电气部分

4.1设计依据，执行的设计规范及资料

《低压配电设计规范》(GB50054-95)；

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)；

《计算站场地技术要求》(GB2887-89)；

《供配电系统设计规范》(GB50052-95)；

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)；

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)；

****机房装修基本功能要求。

4.2本机房配电设计主要考虑

1．机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制；

2．用电设备作保护接地，由土建大楼配电系统决定；

3．机房用电设备、配电线路装置过流过载两段保护，同时配电系统各级之间有

选择性地配合，配电以放射式向用电设备供电；

4．机房配电系统所用电线为ZR-BV-500V阻燃聚氯乙烯绝缘导线，敷设镀锌铁线

槽SR及镀锌钢SC及金属软管CP。

4.3机房照明配电系统

（1）照度选择

主机房按《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)要求，照度为300L×。

电源室及其它辅助功能间照度不小于300LX。

安全出口标志灯照度大于1LX。

应急备用照明照度大于50LX。

（2）灯具选用亚光不锈钢二管格栅灯组并带电容补偿

2×40W(1200×300)

（3）灯具正常照明电源由市电供给，由照明配电箱中的断路器、房间区域安装于墙面上的跷板开关控制。应急备用照明灯具为适当部位的两管格栅灯组中间一管。应急照明电源由ＵＰＳ电源供给。正常情况下由市电提供电源，事故情况下电源切换由ＵＰＳ供电，并且可在照明配电箱内控制。

4.4接地系统

机房一般有四种接地形式，即：计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地。本次设计考虑采用制作一组新接地极，并采用联合接地方式，新设计的接地极应距大楼本体接地级20米，接地电阻小于１欧姆（或根据甲方计算机设备的要求降低接地电阻值）。

直流工作地在大楼计算机机房内的布局，是作数字电路等电位地网（或逻辑接地接地网）。该网用3×20mm截面铜排在活动地板下，依据计算机设备布局，纵横组成网格，配有专用接地端子，用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子。

易产生静电的活动地板、不锈钢玻璃隔墙均采用导线布成纵横交错之泄漏网，并用干线引至动力配电箱中交流接地端子。

为防止感应雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备，故在机房专用电源配电柜电源进线处加装浪涌防雷器。该浪涌防雷器为德国（ＯＢＯ）产品，可靠性高，极具世界先进水平。

4.5机房配电方案简述

- 该机房电源进线由甲方提供，直接引入机房专用配电柜总输入开关。两台KTR9315 80ＫＶＡ之ＵＰＳ并联运作，其输出经电源馈线引至计算机专用电源配电柜，再由配电柜进行分配给各功能区计算机用电设备供电。

２．与消防报警、灭火系统联动：

当火灾发生时，感烟探测器报警后，火灾总控制器发出应预火警声、光报警信号。但此时不启动灭火程序。当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时，总控制器发出声光报警信号。在手动或自动启动灭火程序自动喷气前，总控制台发出指令，通知人员撤离，发出ＤＣ２４Ｖ联动控制信号，切断配电柜供电电源也即切断非消防电源供电的用电设备。如：空调机、UPS电源、照明、计算机等设备供电电源。上述设备供电与消防系统的联动过程，是采用电源配电总柜主开关的分励脱扣作远距离分断。即由灭火系统的联动信号ＤＣ２４Ｖ控制的继电保护装置动作实现分励远距离分断，从而切断设备供电电源。

依据现场灭火情况，可远距离启动、停止排烟设施。

4.6设备选型

配电柜					KITOZER（国产柜体）

配电箱					KITOZER（国产柜体）

灯具					KITOZER灯盘（飞利浦等管）

弹起插座				KITOZER

单相插座				KITOZER

跷板开关				KITOZER

多联万用插座板		KITOZER

导线、电缆				KITOZER

五、门禁系统

近几年来，随着计算机产业的突飞猛进的发展，带动着各行各业技术的不断更新。在门禁系统领域，由原来的磁卡记录式门标系统发展成智能ＣＰＵ型高记录、高保密性的计算机化的非接触式门禁系统。非接触式的卡和读卡器相距一定的距离时就可以读出识别卡内的数据。显然，这种卡的使用寿命长，而且非常方便，只要将卡挂在胸前，放在衣袋、包件内在读卡器前一晃，系统便自动识别开门。以下我们所推介的系统都是采用广州“KITOZER”非接触式的读卡器和感应卡。

广州“KITOZER”非接触式的感应系统是当今世界多种先进技术结晶产物。系统有以下几个系列：单门门禁系统、联网式多门门禁系统、考勤系统、停车场出入口管理系统以及巡更系统等。

本方案本着实用性，先进性，开放性，集散性，经济性的原则．根据客户的需求，具体设计安装．

本系统的特点:

1、可以通过系统打开某个门或所有门，主要用于出现火灾等紧急疏散情况；

2、员工通过个人识别卡读卡后，通过系统认可方能打开；

3、可以禁用一张个人识别卡或一批识别卡；

4、通过系统设置，人为将某些门设为关闭状态，用于紧急情况。如抓小偷等；

5、可以灵活设定某张卡或某些卡在哪些时间段能打开哪些门；

6、对某些出现异常的门进行实时告警（如门长时间不关）等；

7、可以对以前时间内所有门和卡的动作情况进行统计查询；

8、可以针对某张卡进行统计查询；

9、建立操作者权限控制等级，并对操作者的所有操作情况产生日记文件；

10、考勤系统有各种班次设定，假期设定以及各种统计报表等功能。

在本方案中，我们采用以下公司的产品：

数据控制器：选用五门读卡器，带电源板及后备电源，控制器控制的卡数达2000

张，可脱机工作。产地:香港

读  卡  器：读卡器采用广州“KITOZER”产品，该读卡器外形设计精美，电子

部份采用环氧树脂灌而成，防水防潮。本系统选用感应距离为12.7cm。另有各种感应距离不同型号之读卡器供选。

电      锁：采用广州“KITOZER”电插锁,在本方案中,所有门因都为玻璃门,故全选用

电插锁,大门用两把,其余选用一把，除此之外，还可根据门的具体情况选用不同电锁。

六、漏水报警系统

由于计算机机房中安装了专用空调机，需要设置上下水，为专用空调加湿器提供水源以及空调机冷凝水的排出。如果一旦漏水，将危及机房安全，容易造成机房中设备的损坏。

根据本机房的情况，在专用空调机KTR－993Ａ周围安装漏水传感绳（特殊传感器）。一旦空调机漏水，传感绳接触到水后，将信号立即传输到报警控制器，同时发出声光报警。

该系统采用广州“KITOZER”公司生产的TRACETEK漏水报警系统,包括：漏水报警器一台，引出线，终止端，漏水传感线绳。

七、保安监控系统

7.1系统设计依据

按照中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》与公安部《电视监控系统设计规范》(1995)的要求。

7.2系统设计思想

保安监控系统是机房管理的重要内容。它通过ＣＣＴＶ监视系统、各种感应报警系统、门禁管理系统等为用户建立一种安全防范机制。因此，在进行系统设计时既要满足用户当前的业务需要，又要考虑用户业务的将来发展，使设计出来的系统具有较好的先进性、扩展性、可靠性，达到保护用户投资的目的。为此，监控系统选用KITOZER公司产品。

本工程中具体采用：

设置四台彩色摄象机，对人员、设备进行监控。

监控系统采用彩色四画面分割，２４小时长时间彩色录像机，单画面或多画面回放等。

7.3设计方案说明

（1）控制设备

监视摄像机与录像机之间由WJ-FS28连接，可将4路摄像机的图象多工记录在一台录像机上，其效果基本达到一对一录像的水平。从而实现系统简单小型化。可进行单画面或四画面重放，从而实现大画面、高精度图像分析或四画面高效图像检索，可真实地再现事况，对正常业务提供有力地保障。

（２）前端设备

在机房的不同位置分别安装4台彩色摄像机。该摄像机带标准彩色摄像镜头，内置麦克风带声音功能，视频音频控制信号线全在一根同轴电缆上，可满足用户对机房全方位监视的功能。

八、气体消防系统

- 本系统采用KITOZER科研所生产的七氟丙烷（HFC-227）自动灭火系统；

- 本系统具有自动、电气手动、机械手动三种开启模式；

- 本系统药剂用量为139KG，设三套瓶组，设计浓度为8.0%,其电气部分

为深圳市奥瑞那公司生产的气体灭火控制器;

- 将整个机房分为四个控制区域：主机房、PC服务器机房、网上交易机房

和UPS电源间。

九、其它动力设备的监控

在监控室通过电脑利用KITOZER的POWERVISON管理平台，不仅可监控UPS电源的工作状态、故障记录、运行历史报告等，在此平台上还可监控STULZ空调、发电机、配电柜等其他动力设备的工作状态、故障记录、运行历史报告。

设备方案

项目名称：****机房工程

日    期：****年2月21日

第一．ＵＰＳ设备方案

1.1方案及配置

UPS可为机房中计算机网络系统及其他重要负载提供一个高质量的稳压、稳频、抗干扰、不间断的供电系统。根据主设备及外围辅助设备的容量，建议采用KITOZER公司生产的PW9315 80KVA/64KW 并机系统壹套。后备时间60分钟(每台UPS 30分钟)，配上海大力神DYNASTY 12V 100AH全封闭免维护蓄电池。

1.2 PW9315 UPS电源技术说明书

后附POWERWARE 9315系列UPS设备样本及技术资料

1.3 售后服务及保修

我公司多名技术人员经EXIDE公司培训，获得EXIDE Powerware 全系列UPS产品技术维修上岗证书。在深圳市设有EXIDE  UPS电源技术服务中心，面向全国为用户提供及时、完善的技术服务。我公司服务宗旨:全国范围内24小时现场服务。EXIDE公司在国内的备件储备总值已达约40万美元，备件齐全而充足。

为保证UPS电源的正常运行，我公司将提供保修、维修、技术培训等有力的技术支持。

保修、维修与技术支持

- 设备安装运行后，在贰年之内，任何由于非人为因素造成的UPS损坏（包括软、硬件），我们将负责免费保修。

- 贰年保修期满后，我公司仍将以与用户签署保修协议等方式，对设备提供终身服务。

- 对于UPS运作，我们将会24小时进行技术支持，工程师定期提起UPS的报警信息，观测UPS的运行状态，以便以最快的速度解决任何软、硬件故障，确保UPS正常运行。

- 对于UPS的故障，我公司工程师在2小时内赶赴现场(深圳市内)，并保证24小时内解除UPS的故障，恢复正常运作。

- 厂家进行任何技术改造、更新（软、硬件）时，我们将及时通知贵公司，并以最优惠的价格帮助贵公司实施技术改造。

培训

根据贵公司的要求，可以在EXIDE总部及其它海外地区、香港等地培训二至三名高级技术人员，使他们能熟练操作和维护UPS设备（培训费用另计）。

在安装调试现场，提供免费现场培训。可使用户掌握UPS电源的基本原理，维护与管理，及一般故障的维修。

第二.机房专用机密空调设备方案

2.1 KITOZER恒温恒湿精密空调机组技术性能特点

１）独特的模块化结构：

－每台机组可由１－５个相同的模块组成；

－每个模块相互独立，其设计思想为相互关联性最小，达到安全性，可靠性，

灵活性和经济性最高；

－多模块机组可实现自动备份转换，每１６８小时工作模块和备份模块切换

一次，使每个模块有均衡的工作时间；

－每８０小时工作模块间各项参数切换一次；

－某一模块故障或负荷超标时，备份模块自动启动；

－机组扩容简便，简单增加模块；

－根据场地和负荷分布情况，模块可分离摆放；

－全部模块的维护均正面进行；

－某一模块维护不影响其他机组运行；

－每个模块体积小重量轻，可分离搬运，安装，并可通过标准电梯，通道和

门；

２）采用涡旋式压缩机：

－ＣＯＰＥＬＡＮＤ工厂９３年最新研制，原厂生产；

－永不损坏型：工作部件仅３个，不受杂质，水分和液击影响；

－效率更高，制冷量更大，噪音更低，寿命更长；

－配有高压保护，低压保护，温度保护；

３）最新控制器：

－中文显示，超大屏幕，带背景光；

－先进的人机对话，ＷＩＮＤＯＷ９５程序控制，下拉式菜单；

－２４小时温湿度曲线；

－８０条报警及操作信息；

－卓越的时钟控制系统，均衡各个工作部件运行时间；

－日常维护内容提示功能；

－控制精度：温度+/0.1度，湿度+/-1%；

４）优良的结构设计：

－门板采用抛光喷塑处理，与计算机系统和谐统一；

－采用铝合金框架，内部填充加固材质，增加了整体机组的刚性和韧性，更

便于运输和搬运；

－使用铝合金框架，减轻了重量；

－底板和水槽采用不锈钢厚板，减少腐蚀和生锈；

５）报警信息：

－过流保护，过电压／低电压保护，缺相保护；

－过滤网过脏报警；

－室内风机皮带故障报警；

－室内风机电机故障报警；

－制冷剂压力过高／过低报警；

－冷凝器故障报警；

－加热器过流／过热报警；

－加湿器故障／水位过高／水位过低报警；

－传输系统故障报警；

2.2空调机整体系统组成与配套

根据机房所在位置,空调制冷面积约为260平方米的情况下，我公司推荐如下配置：

型    号：KTR993A(由三个MRD331模块组成)

类    型：风冷式

制 冷 量：88.8Kw(76368大卡)

制 热 量：6/12Kw

送 风 量：21000-27000立方米/小时

机外余压：70Pa

压 缩 机：涡旋式

加湿方式：8-13Kg/h

显    示：中文大屏幕文字及图形显示

机组尺寸：宽47400×厚810×高1950(mm)

机组重量：1230Kg

2.3 调试及售后服务说明

一，关于调试，验收和现场培训：

KITOZER空调技术工程师将负责免费调试开通设备。包括检查机组安装质量，机组内部各项参数设定，机组各工作部件测试等，同时填写设备调试单。调试完毕后，双方以技术资料为依据，进行设备验收。验收合格后双方签署验收合格报告。

技术工程师在调试设备时或设备调试完成后，将负责免费为用户操作人员和维修人员，进行现场技术培训。包括空调机组开关机程序，控制器使用方法，机组日常维护保养，机组可能发生的故障及处理方法等。同时让用户进行现场操作。

二，保修期：

我公司将提供１２个月的免费保修，保修期自双方签署验收合格报告之日起，开始计算。

保修期内，我公司负责免费维修，免费更换备件（不含易损件，如：过滤网，室内风机皮带，加湿罐）。

保修期内，我公司之技术工程师将负责每年２次免费例行维护巡检。

接到用户维修请求后，我公司之技术工程师将于及时赶到现场维修。一般故障可于１小时内排除。

用户未按正常程序使用设备，或因人为因素导致设备出现故障，不在免费保修范围内。

三，其它：

１）所有售后服务及技术支持均由我公司负责。调试报告和验收报告上将注明２４小时联系电话，热线寻呼及联系人手机电话等。

２）我公司之工程部将于保修期到期前１个月，通知用户保修将到期，并向用户询问是否续签保修合同。不论是否续签保修合同，我公司之技术工程师将每年１次免费进行巡检，帮助用户检查设备运行情况，时间为１天。

不论是否在保修期内，我公司接到用户维修请求后，技术工程师将于２４小时内，赶到用户现场维修。一般故障可于１小时内排除。

３）随机带有：

*出厂检测报告；

*空调机组全部配件清单及工厂编号；

*空调机组制冷图；

*空调机组电路图；

*空调机组安装手册；

*空调机组维护及故障维修手册；

*控制器使用说明书；

工程图纸

项目名称：****机房工程

日    期：****年2月21日

工程造价预算

项目名称：****中心机房工程

日    期：****年03月10日

一、机房装修(含电气、新风)工程			合计：RMB 966,645.-

二、机房空调工程								合计：RMB 828,000.-

三、机房漏水警报系统							合计：RMB  30,800.-

四、UPS电源系统								合计：RMB 704,000.-

五、保安监控系统								合计：RMB  31,505.-

六、门禁系统									合计：RMB  31,292.-

七、气体消防系统								合计：RMB 355,249.-

八、动力及环境监控系统						合计：RMB 216,500.-

工程总造价:3,163,991.00元