***市**局

整体机房建设工程

招 标 文 件

招标人：***市**局

2010年5月

| 工程名称 | **市**局信息中心机房建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 濮阳市 |  |  |  | 承包方式 |  | 总额承包 |
| 施工工期 | 60日历天 |  |  |  | 质量标准 |  | 合格 |
| 招标内容 | 见投标须知‘第三章’内容 |  |  |  | 招标方式 |  | 邀请招标 |
| 投标资质要求参考 | 独立法人；注册资金300万元以上；建筑智能化承包二级（含二级）以上资质；安防资质。 |  |  |  |  |  |  |
| 购标书时间 | 2010年 月 日17时前 |  |  | 标书购置费 |  | 每份 元 |  |
| 购标书地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购标书需查验的证照 | 营业执照副本、资质证书副本（带原件，交复印件一套） |  |  |  |  |  |  |
| 现场勘查 | 购标书当日组织现场勘查 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件 | 文件份数 |  | 正本壹份，副本四份（总报价正、副本各壹份单独密封） |  |  |  |  |
|  | 送交截止时间 |  | 2010年 月 日9时前 |  |  |  |  |
|  | 送交地点 |  |  |  |  |  |  |
| 开标会时间 | 2010年 月 日9时 |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 自开标之日起60个日历日 |  |  |  |  |  |  |
| 招标办 联系方式 | 联系地点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |

第一部分  投标须知

前  附  表

第一章 总 则

1.1 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律、法规等，结合招标工程的特点及需要制定本办法。

1.2 维护招标投标当事人的合法权益，反对不正当竞争。

1.3 参加投标的施工企业必须具有独立法人资格，相应的建筑智能化承包资质。

1.4 投标人在投标过程中所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自己负担。

1.5 投标文件递交截止时间之后，任何人不得更改招标投标文件。开标、评标时，所有解释均依据本招标文件及有关文件规定。

1.6 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标文件前附表中所述的招标内容货物提供及安装施工。

1.7 定义：

1.7.1招标人：系指对本项目进行招标的**市**局。

1.7.2 投标人：系指接到招标邀请书且向招标人提交投标文件的施工承包商。

1.7.3货物：系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备、备品、备件、材料、工具、手册及其它有关技术资料 。

1.7.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的送货、安装调试、施工、培训、维修和其它服务。

1.8 合格的投标人

1.8.1凡符合“招标项目要求”条件，承认本招标文件的所有内容，并通过招标人资格审查的承包商均为合格的投标人。

1.8.2 本项目严禁借用他人资质投标，仅允许将消防分项分包给有相应资质的公司承建。

1.8.3 遵守中华人民共和国法律、法规和招标单位的招标规定。

第二章 投标人资格审查

- 2.1投标人资格要求：（必备条件）

2.1.1 投标人必须具有独立法人资格（具有工商营业执照）；

2.1.2 注册资金300万元以上，能有效地履行合同；

2.1.3 投标人必须有建筑智能化专业承包二级（含二级）资质、安防资质，社会信誉良好。资质是评测公司实力的表现。。

2.2投标评审依据：

- 2.2.1 投标报价；

- 2.2.2 技术方案和图纸；

- 2.2.3 施工组织设计；

2.2.7 其它能反映投标人技术、经济、信誉和保障完成本项目的实力和能力的材料。

2.3资格审查内容：（复印件附在商务标中）

2.3.1 审查2.1投标人资格要求的1～3项，2.2投标评审条件1～7项全部内容原件；

2.3.2 资格审查办法：本次招标采用资格预审，以上材料投标文件中应有复印件，。

第三章 工程内容及发包范围

3.1工程内容：机房装修、配电及防雷系统、监控及门禁系统、消防系统、UPS电源系统、网络系统等。

3.2消防、防雷包括方案报批及行业主管部门的检测验收。

第四章 招标文件

4.1招标文件包括：投标须知、项目技术条件要求、投标格式及附件、合同主要条款、招标中的补充通知。

4.2投标人应认真阅读招标文件中所含的投标须知、技术规范、规定格式等内容，投标人的投标文件应在实质上响应招标文件的要求，否则，投标人的投标文件将被拒绝。

4.3招标文件的解释：投标人对收到的招标文件若有任何疑问或有任何需要澄清的问题，均应在招标文件前附表中约定的时间、方式向招标人提出，招标人将在约定的时间内以传真、电子邮件或电话形式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。

4.4招标文件的修正：

4.4.1 招标人在招标文件发出后，如需对招标文件进行修正，将在投标截止日期3天前以补充通知的形式通知投标人，补充通知作为招标文件的组成部分；

4.4.2 补充通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人；

4.4.3 为使投标人有足够时间制作投标文件，发出补充通知后招标人可酌情延长投标文件的递交截止日期，具体延长日期将在补充通知中写明；

4.4.4 当招标文件、答疑纪要、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

第五章 投标文件的组成及编写

5.1要求

5.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

5.1.2 投标文件文字：投标文件均为中文印刷体。

5.1.3 投标文件中计量单位：除在招标文件的技术规程中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

5.1.4 投标文件由商务标和技术标两部分内容组成，具体内容及装订顺序如下 ：

投标文件必须包括（但不限于）以下部分：

5.1.4.1商务标包括以下内容（格式见第四部分：附表）：

(1) 投标书（投标总报价单独封装）；

(2) 投标承诺书；

(3) 法人授权委托书；

(4) 投标报价汇总表；

(5) 投标预算书；

(6) 主要器材、设备、材料报价表；

(7) 投标人资格证书及相应资质证明；

(8) 施工组织设计包括：项目部人员组成及技术人员配备；施工进度计划；劳动力配备计划；设备、材料进场计划；质量保证措施；安全保证措施；文明施工措施；成品及半成品保护措施。

(9) 2007年1月1日以来业绩情况表：企业承建的类似工程合同（3 个以上）。投标文件附合同复印件，。

5.1.4.2技术标包括以下内容：

5.1.4.2.1 必要的技术介绍和解释；

5.1.4.2.2 规范、完整、详细的技术设计文件包括：

(1) 工程设计说明；

(2) 各分项系统图、施工图；

(3) 供配电系统图；

(4) 桥架、管线平面布置图（管线规格、安装标高、布线数量应详细）；

(5) 电气系统连接图；

(6) 消防系统各分项系统图、平面图、立面图；

5.1.4.2.3 施工图必须与投标文件提供的设备、器材清单和设计说明相符，不一致者中标后签署承建合同时将以对工程质量和建设方有利的方式确认，并最终满足招标文件对项目的功能和技术指标要求；

5.1.4.2.4 投标方提供的图纸中标出的设备和器材，即使没列入投标预算，如没有特别声明，招标方将认为其费用已隐含在其它分项的报价中，工程实施时中标方应无条件提供；

5.1.4.2.5 施工图以A3纸装订。

5.1.5 投标文件格式

投标人应按招标文件中对投标文件格式的要求填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

5.1.6 投标报价

5.1.6.1 根据方案设计编制完整的预算。

5.1.6.2 投标人应分别填写投标报价汇总表、主要器材、设备、材料清单报价表、投标预算书。

投标文件如出现以下前后不符，按下式中黑体字为准：单价≠分项报价；投标书总报价≠开标汇总表；大写≠小写；正本≠副本。设计变更时无论调增或调减预算均以总报价换算后的单价为基准增减。

5.1.6.3 投标总报价应是招标人指定的交货地点（包括交货前）发生的各种运杂费、保险费、税费、以及伴随的其它服务费总报价。

5.1.6.4 招标文件所附设备、器材清单并非满足系统功能和技术要求的全部，除招标方特别声明外、任何影响系统整体正常运行的设备、器材、软件、硬件及其它相关内容均在投标报价之内，任何少报、漏报概由投标方负责，建设方不另外增加投资。

5.1.6.5 投标人对每种货物只允许有一个报价，招标人不接受任何选择报价的投标。若本标书技术方案缺项或不合理，可提出建议方案，作为评审项，但报价不作评标依据。

5.1.6.6投标人不得以任何理由在开标有效期内对投标报价予以修改。投标人在选购设备品牌、规格、型号时应充分考虑市场因素，开标后因市场价格调整，或其它原因造成投资增加均由投标人负责。

5.1.6.7 投标报价编制的依据：

(1) 投标方现场勘查丈量数据；

(2) 招标文件所附机房建筑平面图、器材清单；

(3) 招标文件功能和技术要求，答疑纪要，补充通知；

(4) 相关专业技术标准规范；

(5) 工程项目中必需及规范要求中应有的器材、部件、配件，招标方不特别声明，无论投标人在招标中是否提出疑问均应列入报价预算中。

5.1.7 投标人资格的证明文件

5.1.7.1 依据本文件中的要求按附件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

5.1.7.2 投标货物符合招标文件规定的证明文件，证明投标人提供的货物是合格的，且符合国家有关规定、招标文件规定及投标人认为需要加以说明的其它内容。

5.1.7.3招标文件中推荐或建议的器材、材料是本项目对质量的最基本要求，凡变更品牌时须提交权威机构对二种品牌出具的有效比对检测证明，以证明所投品牌质量优于招标文件推荐产品。

5.1.7.4 投标人有履行招标合同所需要的财务、技术、供货能力。

5.1.7.5 投标人有能力履行招标文件中规定的由投标人履行的保养、修理、供应备件、技术服务等义务的证明文件。

5.1.9 投标有效期

5.1.9.1 投标有效期从开标之日起40个日历日。

5.1.9.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

5.1.10 投标文件的签署及规定

5.1.10.1 投标人应提交一份正本和四份副本、且在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。

5.1.10.2 投标文件正本和副本须打印并由法人或正式授权的投标人代表在规定签章处签字并加盖公章（无签字盖章的文件将视为无效文件、打印机所打姓名按无签字处理）。

5.1.10.3 投标文件中不应有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。

5.1.11 建设方的其它权利

5.1.11.1 建设方有权在授予合同之前，可以接受和拒绝任何投标书、并不承担说明原因的义务。

5.1.11.2 向中标单位授予合同时，建设方有权变更订货的数量和其它服务内容。

5.1.11.3 如在授予合同时发现中标单位的投标文件还有不能满足招标文件要求的地方，中标单位应进行无条件调整，设备清单中有空项、漏项时，招标方有权选择对工程质量和自己有利的形式补充在合同附件中，

第六章 投标文件的递交

6.1 投标文件的密封和标记

6.1.1 投标人应将投标文件正本、副本和技术文件分别用非透明文件袋单独密封，在封签处加盖公章，并标明招标单位、投标项目名称、投标单位名称及正本、副本等字样。

6.1.2 投标文件的外包封上应注明“于2010年 月  日 9 时前不准开封”的字样。

6.1.3 投标人应将投标文件按规定进行密封和标记后，按招标文件中注明的时间和地点提交给接收人员。

6.2 递交投标文件的截止时间

投标文件须在规定的投标截止时间前提交给接收人员。

6.3 迟交的招标文件

招标单位将拒绝接收在投标截止时间后的投标文件。

第七章 开标和评标

7.1 开标要求事项

7.1.1 招标人按照招标文件约定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议，开标会议由招标人主持，在**市**局有关招标监督管理部门的监督下进行。

7.1.2 投标人的企业法定代表人（持身份证）或企业法定代表人委托代理人（持合法、有效的委托书原件、身份证原件）应参加开标会。

7.1.3 投标人应按时参加开标会议并签到，投标人参加开标会议时应出示以下资料：法人证（企业法定代表人）或合法、有效的委托书原件（企业法定代表人委托代理人），各类资质。

7.2 开标会议程序

7.2.1  2010年 月  日9时30分会议主持人宣布开标会议开始。

7.2.2 宣布开标会议纪律。

7.2.3 投标人查验投标文件密封情况。

7.2.4 投标人抽取唱标顺序号，按顺序宣布投标报价。

7.2.5 由招标人和有关部门共同依据招标文件有关条款对投标文件的有效性进行核查。

7.2.6 投标人对评委的疑问做出答疑，答疑不得对投标文件做出实质性修改。

7.2.7 评委会研究汇总后推荐中标候选人。

7.2.8 宣布中标候选人，开标会议结束。

7.3 投标文件出现以下情况之一者，属于重大偏差，作废标处理，不得进入评标：

7.3.1 投标文件未按照招标文件要求予以密封的；

7.3.2 投标文件无副本、无符合要求的施工图者；

7.3.3 没有交纳投标保证金的；

7.3.4 参加开标会议时未按招标文件要求出示各类资料的；

7.3.5 未能对招标文件做出实质性响应；

7.3.6 逾期送达的投标文件；

7.3.7 投标文件中的投标书，承诺书及招标文件提供的各类附表有署名、盖章要求的地方，未加盖投标企业印章及企业法定代表人或其委托代理人签名的；

7.3.8 投标文件的关键内容未填写或填写字迹模糊、辨认不清的，主要设备无品牌、无产地、无规格型号、无技术指标者；

7.3.9 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个技术方案、多个报价，且未标明那个有效的；

7.4 评标委员会

招标单位将根据本项目工程的特点组建评标委员会，评标委员会由甲方代表和有关技术、经济方面的专家共    人及以上组成，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较、评估、最终向招标方推荐中标候选人。

7.5 投标文件的审查

7.5.1 开标后，招标单位将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否己提供，文件是否已恰当地签署。

7.5.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人履约能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

7.5.3 评标委员会将确定各投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离：

实质性影响的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到招标文件规定的范围、质量、性能或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标文件的投标人公平竞争地位。

7.5.4 低于工程建设成本（评委集体判断）的投标作为废标。

7.5.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

7.5.6 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

7.6 投标文件的澄清

7.6.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任进行答疑和澄清，一般情况下答疑均在开标会上进行。

7.6.2 重要澄清的答复是书面的，并由法定代表人或其委托代理人签字。

7.6.3 投标单位的澄清是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

7.6.4 投标文件的答疑只是对文件中表述不清的个别条目作进一步澄清，不得对投标内容进行实质性修改。

7.7 评标原则和方法

7.7.1 评委会坚持公正、公平、公开的原则独立进行评标。

7.7.2 评标方法：采用综合评标法。

7.7.3 评标说明

7.7.3.1 评标委员会根据评标原则和方法对所有投标文件进行审核，确定一到三名中标候选人。

7.7.4 保密及其它注意事项

7.7.4.1 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。情况严重的，按废标处理。

7.7.4.2 为保证评标的公正性，评委不得与投标人私下交换意见。

7.7.4.3 评委及工作人员无权将评标会上的情况及所有文件资料向投标单位透漏。

7.7.4.4 对落标方不解释落标原因，不退还投标文件。

第八章 授予合同

8.1 定标原则

8.1.1 招标方根据评委会推荐的中标候选人最终确定中标人（按照国家有关规定要求）。

8.1.2 合同将授予符合招标文件的全面要求，系统解决方案最优，投标报价合理，具备完成招标项目的综合实力，提供最佳服务的投标者。

8.2 中标通知

8.2.1 评标结束后，由招标单位签发中标通知书。

8.3 授予合同时变更数量的权力

授予中标人合同时，招标人保留对有关货物数量或工程量予以适当调整的权利。有投标报价的以投标报价为准，无投标报价的双方协商价格。

8.4 签订合同

8.4.1 中标人接到“中标通知书”后，3日内按指定地点与招标单位协商签订施工合同事宜。

8.4.2 招标单位签发的中标通知书、招标文件及答疑、中标人的投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。

8.4.3 如中标人不按招标文件的要求和投标文件的承诺在约定的时间内与招标方签订合同，招标人可废除其中标资格，在备选中标单位中重新选定中标单位。

第九章 其它

9.1 投标人领取招标文件时，须交招标文件资料费     元。中不中标资料费均不再退还。

9.2 无论是否中标，投标文件不再退还。

9.3 招标文件的解释权属招标方。

9.4 未尽事宜，按国家有关规定执行。

第二部分 主要合同条件

甲方：（发包方）**市**局

乙方：（承包方）

双方根据《中华人民共和国合同法》及招标文件的有关要求，经平等友好协商，就甲方信息机房工程建设及伴随的其它服务，签订如下协议：

一、工程概况

工程名称：**市**局信息中心机房建设工程

工程地点：

工程内容：见投标须知第三章3.1和3.2项。

承包方式：总额承包。

投标总价：

资金来源：

工程工期：60日历天，

二、合同文件及解释顺序

合同条款及附件应能相互解释、互为说明，且双方认识一致，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

1、补充合同协议书；

2、本合同协议书及附件；

3、招标文件、附件，投标文件及其它优惠条件承诺书；

4、技术规范、图纸；

5、标价的工程量表；

合同履行中甲、已双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

三、合同文件适用的法律及标准

1、适用法律法规

本合同约定为国家现行的法律、行政法规。

2、适用的标准规范

双方约定本工程适用现行的国家、行业标准、规范、规程。没有国家和行业标准、规范的，双方协商标准。

四、本合同工程内容及范围

1、机房工程含：工程项目的场地准备、工程各种主辅材、设备、软件、硬件的供货搬运及安装调试施工。

2、防雷、消防等全部技术方案的设计、报批、承重方案确认、竣工检测验收。

3、对甲方技术人员进行业务技术培训。

4、售后技术服务及技术支持。

五、甲方的权利和义务

1、甲方委托       对工程实施全面工程监理。

2、负责协调解决内部各部门与工程有关的事项。

3、提供工程实施用电、水。

六、乙方的权利和义务

1、做好开工前的所有准备工作，确保按时开工。

2、向甲方和监理方提交经行业主管部门审批备案的装修、防雷、消防技术方案，详细、可行的施工组织方案、人员配备、进度计划和设备。

3、投标书中承诺项目部所配人员中途不得随意调换。甲方对不称职的项目经理提出更换时，乙方应配合及时调换。

4、项目经理应常驻工地现场，擅自离开4小时以上罚款500元，特殊情况需经甲方或监理方同意。

七、施工组织计划和工期

八、工程拖延

九、材料报验及工程验收

1、乙方提供的设备、器材应是从合法正规的渠道购进的全新、未经拆封的且各种质量证明材料齐全的合格产品。

2、各类软件应是经过行业主管机关备案、原开发商或代理商出具的以甲方为最终用户授权的合法产品。

3、防雷项目应经市相关部门验收，消防应由市消防支队验收。

十、设备交货地及运输费用

十一、变更设计

十二、设计变更计价及合同价格调整

1、本工程实行总额承包，不因市场价格变动而调整。因市场原因造成设备功能和技术指标提高而增加的费用乙方自行承担。

2．工程实施中增加设备和工程量，在工程决算时按合同确定的单价进行总价调整。合同中无单价的双方商定价格。

4．工程决算价等于本合同价与工程实施中部分变动调整价之和。

5、本合同项目为系统工程项目，合同所列设备、器材清单，不一定是实现甲方功能需求的全部组成。即使未列入本合同附件清单中，除本合同特别说明外，凡影响系统正常运行的一切软件，硬件，均在本合同范围内，乙方应无条件提供，工程价款不予增加。

6．因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

7、工程变更确认后7日内乙方应向监理方提出变更预算报告，逾期则视为该项变更不涉及预算调整，过后不予增加，也不得影响变更施工。

十三、工程款支付

1、第一次付款：合同签订后7日内甲方向乙方支付合同价的30％作为工程预付款。

2、第二次付款：完成吊顶、墙面和地板工程后7 日内甲方将合同价款的30﹪支付给乙方。

3、第三次付款：工程竣工全部验收合格后15日内，除将工程决算价的5％留做工程质量保证金外，剩余工程决算款，甲方一次向乙方支付完毕。工程履约金也一同返还乙方。

4、第四次付款：一年保修期满后，甲方将5％质量保证金（如有剩余）支付给乙方（如乙方未履行保修承诺，甲方额外支付的维修费应从中扣除）。

十四、技术支持及售后服务

十五、技术培训

十六、争议

十七、违约责任

1、甲、乙双方不认真履行合同，均为违约，违约方应向对方支付合同总价款0.5％的违约金。造成对方经济损失的，应当赔偿损失。

2、因乙方原因使工程不能按合同工期交付使用时，乙方承担违约责任，并向甲方支付工程总造价的日0.5%违约金，因甲方和不可抗力造成工程延期，不应视为乙方违约。

3、乙方未违约而甲方未按合同规定支付工程款时，每逾期一天应承担约定该次应付合同金额0.5%的逾期违约金。

4、除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

5、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之日起7日内做出答复，超过7日不予答复视为同意终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

十八、索赔

十九、安全施工

二十、工程技术资料

二十一、附件

附件一：合同补充条款。

附件二：设备器材配置清单及报价。

附件三：甲方确认的本工程施工图纸。

二十二、合同生效与终止

本合同双方签字盖章、且乙方提供的深化施工图纸经甲方确认后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份。合同中的所有条款及附件为统一整体，对双方均有约束力。未尽事宜，另行商定。

甲方（盖章）：                  乙方：（公章）

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

地     址：                    地     址：

联系电话：                     联系电话：

开 户 行：                     开 户 行：

帐    号：                     帐    号：

第三部分  功能和技术要求

第一章 工程概况

该项目现场位于**市**局大楼     楼，楼层为框架结构，现浇地板，建筑面积约160m2 。楼层静高     m。

第二章 设计原则及标准依据

2.1 设计原则

为了保证设备稳定可靠的运行，机房环境必须满足计算机等微电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、屏蔽、电源质量、振动、防雷、接地和安全保卫等方面的要求,同时还必须满足机房工作人员的卫生环境要求。本工程项目的设计建设应具有超前意识，在设计施工中严格按照国家标准并遵从可靠性、先进性、可扩充性、安全性、环保性和经济性的原则进行设计和施工。以满足中、近期业务的发展需要。

在不影响总体建设思路的前提下，对于本技术条款要求中没有具体明确或描述不尽合理的事项，投标人可以在投标中提出更好的设计方案，供建设方选择（应明确注明为优选方案，但报价不作评标依据）。

2.2 设计依据

(1) GB50174-93《电子计算机房设计规范》

(2) GB9361-88《计算机站场地安全要求》

(3) GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》

(4) GB6650-86《计算机房活动地板技术条件》

(5) JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

(6) GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

(7) GB50016-2006《建筑设计防火规范》

(8) GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》

(9) GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》

(10) GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

(11) GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》

(12) GB50348-2004《安全防范工程技术规范》

(13) GB-50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

(14) GB-50057-94《建筑物防雷设计规范》

(15) SJ/T30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》

(16) GB50054-95《低压配电设计规范》

(17) GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求 第1部分：局域

计算环境》

(18) GA267-2000《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》

(19) GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

(20) GB/T50312-2007《综合布线系统工程验收规范》

(21) GA/308-2001 《安全防范系统验收规范》

(22) GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》

(23) SJ/T10796-2001《防静电活动地板通用规范》

(24) GB50052-95《供配电系统设计规范》

(25) GB 50034—2004《建筑照明设计标准》

第三章 机房环境、配电设计总体要求

依据《计算机机房设计及验收规范》中的有关要求，主机房、基本工作间内的温、湿度在开机时A级标准：

(1) 温度：夏23±2℃、冬20±2℃，空调出风口到送风最远端温差不得超过3℃；

(2) 湿度：相对湿度45%～65% ；

(3) 温度变化率： ＜5℃/h不凝露；

(4) 尘埃（静态）：粒径≥0.5μm其个数＜18000粒/升；

(5) 噪音（计算机系统停机条件下）：小于68dB（A）；

(6) 照度：主机室≥300lx，辅助房间≥200lx，事故照明≥51lx；

(7) 接地电阻：R≤1Ω，零地电位差≤1V；

(8) 供电质量为A级：稳态电压偏移范围±2﹪，稳态频率偏移范围±0.1Hz,电压波形畸变率3～5﹪；

(9) 三相负荷不平衡度小于20﹪。

第四章 各系统具体技术要求

4.1信息中心机房装修

装修主要包括地板、吊顶、墙面、柱面、门、窗、防尘等方面的内容。地面要求做防静电地坪，玻璃隔断采用单片12mm铯钾防火玻璃。

装修色彩以白色为基本色。机房的装饰设计和施工必须满足计算机机房的洁净度和特殊介质的存放要求，应选气密性好、不起尘、易清洁、防火、美观适用、安装容易、维修方便、不变形的材料。

4.1.1 墙面、柱面及顶棚的处理要求：（各部位用材依附图为准）

墙面、柱面均采用国产优质乳胶漆。

4.1.3 地板处理要求：

主机房全部采用环氧树脂自流平地板，做到：防尘、防潮、防腐、坚韧耐磨、耐重压、耐腐蚀、便于清理、维护、保养。

4.1.4 踢脚线：

主机房区踢脚均采用拉丝不锈钢饰面、材料厚度不小于1.0mm。

4.1.6 门：

所有门尺寸、材料均按附图所示安装。电插锁、闭门器及其它五金用材。

4.1.7 窗户：

主机房区的窗户做双层处理。

4.2 配电及防雷系统

4.2.1 配电柜及UPS系统采用模块化机架式系统，与机柜保持一致。模块化配电柜及机架式UPS及机架式电池箱采用一体化产品。

4.2.2 机房消防、门禁、均相应配置UPS供电。

4.2.3 UPS配电柜到各电源点均采用单相3线阻燃电缆供电，动力、照明均采用3相五线和单相3线阻燃电线供电。

4.2.5 主机房墙壁距地面30㎝ 处安装10个16A单相市电维修插座。

4.2.6 另外为便于机房今后的使用及维护，所有回路均要在两端做微机打印编号。

4.2.7 配电系统采用交流50Hz，三相五线380V/220V。接地系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置。

4.2.8 配电柜所有输出计算机用电回路均采用多股屏蔽阻燃铜芯电缆，不得用电线替代。

4.2.9 照明

本项目设置工作照明、事故照明。灯具为120 cm 双管灯具、知名品牌。 光源采用高效荧光灯，灯具、灯管均选用国际知名产品，电感镇流器，带电容补偿与灯管1：1配置。

照度：正常照明≥300lx，事故照明≥51lx；照明光线要求均匀柔和、无闪烁。

机房开关控制应由两种模式，即强光和弱光，强光为所有灯管全部点亮、弱光为部分灯管点亮,灯具中相应设置事故照明、UPS电源供电，满足应急需要。

各类标志灯、出口指示灯应满足机房和消防要求。

品牌推荐：飞利浦、天基、欧普。

4.2.10 防雷、接地系统设计要求

4.2.10.1、为保证计算机稳定可靠地工作，保护设备及人身安全，计算机房要求有一个良好的接地系统，直接接入大楼接地，接地电阻应小于或等于1欧姆。

4.2.10.2、交流工作接地单独通过截面积３５mm2接地干线引出机房外与接地极相连。安全保护接地、防雷保护接地、计算机直流接地共用两根３５ mm2接地干线引出机房外与专用接地极相连。

4.2.10.3、主机房区应用铜网在地板下敷设，并与接地铜排可靠连接。室内所有金属设备机架机柜等所有非带电金属体均通过多股软线与接地可靠连接，形成等电位经干线与配电柜接地排相接,再经接地母线与接地极相连。

4.2.11 防雷要求

4.2.11.1 机房电源采用三级防雷保护。

4.2.11.2 所有区域非带电金属体及设备等均作等电位连接。

防雷器品牌推荐 OBO

4.3 门禁、监控系统

4.3.1工作区前后出入口及机房主入口各设一套门系统，采用非接触读卡技术，门禁系统应与电脑系统联网。

设置八台红外摄像机，安装于机房内，监控机房出入人员及操作人员状况。

4.3.2　配置一台十六路硬盘录像机、17液晶监视器、要求录像时间不小于30天。

4.4消防系统

4.4.1采用无管网七氟丙烷气体保护。

4.4.2 采用编码、点式智能光电感烟、感温探测器组成自动报警系统，为防止误报，只有感温感烟探测器同时报警方可确定火灾而自动启动灭火。

4.4.3 各投标人应依据最大消防容积计算配备灭火药剂。

4.4.4 消防工程竣工验收时应作试验，各投标方在报价时应予以考虑。

4.4.5吊顶上配置温感探测器、烟感探测器、灭火喷头布置应满足要求。

4.5 UPS电源系统

采用机架式模块化冗余，功率60KVA　UPS, 机架式电池箱可安装在１米深的标准机柜内，配合机架式ＵＰＳ使用，为ＵＰＳ系统提供更长延时后备时间选择,节约空间，外观协调、安装维护简便。

品牌推荐：科士达、APC、台达

4.9 网络系统

- 机房内服务器连线采用国际知名品牌六类非屏蔽布线系统，线路采用梯形上走线桥架敷设。

按机房布局图，机房网络机柜到各服务器机柜各12个信息点。设２４口配线架、理线架。

品牌推荐：安普、泛达、帝腾

- 配置同品牌原产多股软跳线。

- 布线所用网线、模块、面板、配线架、理线器、理线板、标记片、标记条、附件及其它端接套件等均采用同一品牌六类非屏蔽器材。信号线两端应有一致的位置标识，所有标签必须采用电脑或打字机打印，色标必须符合布线管理规范。

工程结束后，除提供通常的文档和测试报告之外，还应当提供国家授权的质检机构出具的文字检测报告、测试数据、测试图和数据光盘。

服务器机柜配置一体化 一托八KVM系统三套 ，１９英寸标准设计，１Ｕ，节省机柜空间。具有ＯＳＤ功能，轻松管理多台电脑和服务器。

第五章 投标设备、材料配置清单

下面清单为系统的基本需求，并非项目需求的全部，投标方可根据具体情况，在符合标书技术要求情况下作适当调整,但必须说明调整理由，并使调整后性能不得低于原系统的功能和技术要求。表中的材料和数量仅供参考，以投标人自己实际丈量为准。

机房设备及部分工程量：

| 序号 | 产品名称 | 配置描述 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市电配电柜 | 1、后门为蜂窝式散热网孔双开门；2、侧门二块；3、螺丝、螺母50套；4、活动轮4个；固定平衡脚 4个。 | 套 | 1 | KSTAR、ABB、施奈德 |
| 2 | UPS配电柜 | 1、后门为蜂窝式散热网孔双开门；2、侧门二块；3、螺丝、螺母50套；4、活动轮4个；固定平衡脚 4个。 | 套 | 1 | KSTAR、ABB、施奈德 |
| 3 | 机架式PDU | 国标8口10A输出/电流显示/带EMC滤波器和浪涌保护/指示灯/带分断开关/单路16A输入 | 个 | 12 | 突破、KSTAR等同等品牌 |
| 4 | UPS | 30K | 个 | 2 | 科士达、APC、台达 |
| 5 | 电池 | 100AH | 节 | 160 | 与主机同品牌 |
| 6 | 电池柜 | A20 | 个 | 8 |  |
| 7 | 钢质服务器机柜 | 1、前门为蜂窝式散热网孔门、后门为蜂窝式散热网孔双开门；2、侧门二块；3、螺丝、螺母50套；4、活动轮4个；固定平衡脚 4个；5、黑纱纹 | 台 | 16 | IBM、 KSTAR、 图腾 |
| 8 | 免打配线架 | 超五类24口非屏蔽模块化免打 | 台 | 14 | 泛达 帝腾 安普 |
| 9 | 理线架过线槽 | 强电或弱电理线器 | 组 | 14 | 泛达 帝腾 安普 |
| 10 | KVM | 一托八 | 套 | 3 |  |
| 11 | 气体灭火系统 |  | 项 | 1 |  |
| 12 | 门禁控制系统 |  | 点 | 3 |  |
| 13 | 摄像机 |  | 套 | 8 |  |

注：

1、表中单位栏、凡标注为‘套’ ‘项’的部分，投标时均应详细列出套的组成。

2、消防系统以国家规范和设计单位设计为准。

3、所有要求知名品牌产品提供知名品牌证明。

第四部分  附 件

附件一：投标书

投   标   书

致:**市**局

1、根据已收到的招标编号         的         (工程名称)的招标文件,经我单位研究,我方愿按照招标文件的要求，以总报价人民币_____万元承建该机房工程项目。

2、 一旦我方中标,我方保证在合同签订生效后立即开工,总工期60日历天。

3、我方同意在招标文件规定的投标有效期内,本投标书始终对我方有约束力。

4、 我方的履约保证金为中标价的　　%即       万元,在接到中标通知后3日内交至贵方指定账号。

5、 除非另外达成协议并生效,贵方的招标文件、中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同内容。

投标人:(单位全称加盖公章)

法定代表人或授权代理人:(盖章)

日期:       年     月     日

附件二：投标承诺书

投 标 承 诺 书

致：

我们收到了你们的招标文件，经详细研究，我们决定参加贵单位招标项目的投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、我方授权         （姓名、职务）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将按照招标文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标有效期为开标当日起20个日历日。

4、我们愿意提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们愿意按招标文件中的规定交纳五万元的投标保证金。

6、我们承认投标报价是中标的重要条件，但不是唯一标准。

7、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、即使贵单位接受我们的投标文件，凡不能满足招标文件技术要求的地方，在签署承建合同和工程实施时，我方仍愿意无条件调整，且不要求贵方增加投资。

9、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

投标人全称：（盖章）

单位地址：

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：       年     月     日

附件三:法人授权委托书

授 权 委 托 书

本授权委托书表明：我（姓名）      系          （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         (单位名称)的          (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加**市**局整体机房建设工程项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认并对其负责。

代理人无转委权。特签字如下,以资证明。

投标人:(公章)  ：

法定代表人(签字)：

代理人（签字）：

部门：

职务：

性别：

年龄：

日期:       年     月     日

注:投标人法定代表人出席开标会,授权书改为法定代表人证书,并出示身份证原件。

附件四：投标报价汇总表

投标报价汇总表

人民币：元

| 序号 | 工程分项名称 | 预算报价 | 实际报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

投标单位法人代表(签字、盖章)

日期:       年     月     日

附件五：投标预算表

为配合审计工作，要求统一采用定额预算方式。

附件六：

投标人综合情况表

| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业组建时间 |  | 企业邮箱 |  |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |  |
| 企业地址 |  |  |  |  |
| 施工资质 |  |  |  |  |
| 企业人员状况 |  |  |  |  |
| 营 业 执 照 | 注册号 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  |  |
|  | 营业期限 |  |  |  |
|  | 年检情况 |  |  |  |
| 200６年完成同类 项目情况 | 项目数： 个 |  | 全年营业总额： 万元 |  |
| 200７年完成同类 项目情况 | 项目数： 个 |  | 全年营业总额： 万元 |  |
| 200８年完成同类 项目情况 | 项目数： 个 |  | 全年营业总额： 万元 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

投标单位:(公章)

日期:       年     月     日

附件七：

优惠条件及服务承诺

| 服务响应时间承诺 |  |
| --- | --- |
| 免费保修 承诺 |  |
| 其它优惠 条件 |  |

投标单位:(公章)

日期:       年     月     日