# 屏蔽机房采购专用空调招标需求书

## 一、设备需求一览表

| 序号 | 硬件产品名称 | 基本配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房精密空调（品牌：KITOZER) | 单台制冷量25.6KW （压缩机带相位保护器） 外型尺寸（L×W×H）： 750×750×1950 采用风冷式（下送风） | 1台 |  |
| 2 | 中文图形控制器（品牌：KITOZER) |  | 1套 |  |
| 3 | 安装施工 （50米以内） | 包含设备正常运行前所有的费用 | 1套 |  |
| 4 | 风扇调速器（品牌：KITOZER) |  | 1个 |  |
| 5 | 进排水管（品牌：KITOZER) |  | 1套 |  |
| 6 | 室内机架（品牌：KITOZER) |  | 1个 |  |

## 二、技术要求

1、主机要求:

在机房室内湿度、温度都符合GB50174-93规定的A级标准（即温度22±1℃，湿度45～60±5%，机房的洁净度亦符合静尘0.5um/升<18000粒的要求）和室外温度高于40℃时，主机单机的额定制冷量必须大于等于小于25.6KW。

采用风冷式机房空调（根据不同机房需求由用户方确定为下送风方式），具有独立的制冷、加热、加湿、除湿功能,能确保网络机房的恒温、恒湿环境，并与原有的1台机组作联网监控及温湿度控制。

压缩机采用涡旋式压缩机。

2、风量、风压要求

风量大于5750m3/h，风压大于250Pa，可现场调速和远程控制。

，风压大于250Pa，可现场调速和远程控制。

3、噪音要求

离主机1米处噪音低于54dB。

4、工况要求

在室外温度-10℃～43℃时，主机仍能可靠地工作。室外冷凝器采用大于或等于40度配置。

5、室内外机连接长度要求

空调主机与室外机连接水平距离大于80米，垂直距离大于40米。

6、显热比、能效比要求

显热比SHR≥   0.90

能效比EER≥   3.4

7、监控要求

1）具有二级控制，每台主机具有独立的控制器，具备RS485接口及网络接口，可远程及网络控制。

2）可监测温湿度、系统高低压、加湿器运行、加热器运行等工作状态。

3）可设置报警并能记录相应数据：温度上、下限报警、温度上下限报警、漏水报警及记录时间等。

4）可通过摇控实现开/关机功能。

5）可以设置分级操作密码。

6）需提供标准通讯接口，支持免费公开的通讯协议，支持第三方的监控软件；并免费提供设备监控的接口程序源代码，以方便进行集成监控。

7）显示面板应能显示当前温湿度、工作状态、累计工作时间、报警，能记录并以曲线方式显示过去20日以上温湿度情况和10条以上报警记录（数据应能避免因电源意外中断而丢失保存），或能以监控软件实时监控并记录工作状态及报警。

8、时间要求

供货期需在20日内；施工时间需保证在5日内完成。

9、运输安装要求

设备必须满足用户方的实际机房环境，包括机房承重能力、室外机安装位置等，及供货方所能承受的设备尺寸等运输、安装条件。对室内机要求尺寸满足机房安装条件，对室外机要求占地面积尽可能小。不得拆机搬运，室内机尺寸不得大于750*750*1950。

10、其它要求

机房精密空调要求为质量稳定、性能可靠的名牌产品,如是进口设备必须提供原厂证明及进口报关单。

## 三、到货、安装调试、测试、验收要求

1、 供货方应提供到货、安装、调试等工程进度表及具体实施方案。

2、 产品安装调测时使用的工具、设备由供货方提供。

3、 供货方应根据用户方要求制定工程进度表，并负责按工程进度表进行施工。

## 四、服务及其他要求

1、保险和运输：由供货方承担到达用户方指定地点所发生的一切保险和运输费用。

2、备品配件：在国内应配备满足用户3年正常使用的所有设备易损件和备件。

3、设备供货周期：签订合同后20天到货。

4、质保期：供货方应对该空调设备提供三年硬、软件保修和三年免费技术支持服务。在三年质保期内，由于供货方所用设备原材料、设计或制造工艺不合理而造成的故障，供货方应及时无偿予以修复或更换。

5、售后服务：

1）供货方应保证7×24小时立即响应并至少通过电话做远程诊断，尝试排除故障或进行紧急处理。

2）供货方应在上海地区长期配备至少完整的配件，用以保障用户方应急替换。若确认某部件发生故障，将24小时内为用户方替换部件。

3）供货方应保证设备发生故障后24小时内，恢复系统。

4）在三年质保期内，供货方应保证维修时所更换配件及易耗品系原厂配件。

6、培训

供货方应免费提供为期半天的4人以上现场安装操作培训，使用户方能熟练掌握空调系统软硬件的维护工作，能及时