IDC机房建设（机房工程）招标文件

招

标

书

介

绍

设计单位：广州莱安智能化系统开发有限公司

网站：http://www.lain.com.cn

地址：广州市天河区中山大道建中路11号103室

用户服务中心：Tel：020-85574618    85574628   85574638   85698805   85698850

联系人：周先生：13922289957

欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务，免费提供设计方案，价格实惠

我司开发以及生产大量的超速检测自动记录系统，欢迎各界人士批发以及代理。

第一部分 采购招标公告

********市****对计算机机房改造工程实行邀请招标。

1、项目编号：

2、项目内容：机房建设包括如下内容

- 机房结构装饰装修

- 机房供配电系统

- 机房照明及应急照明系统

- 机房接地系统

- 机房防雷系统

- 机房UPS迁移系统

- 机房电视监控系统

- 机房门禁管理系统

- 机房测漏水系统

- 机房商用空调系统

- 机房新风系统

- 机房消防火灾报警系统

- 机房消防自动气体灭火系统

- 机房综合布线及KVM网络设备系统

3、投标方提交以下资格文件：

（1）工商营业执照：在中国境内经工商部门登记注册的，具有独立法人资格的企业，并提供法人营业执照正本或副本原件(经营范围含计算机机房设计施工)，注册资本300万人民币及以上。

（2）税务登记证：提供正本或副本原件；

（3）组织机构代码证：提供正本或副本原件；

（4）相关资质证书：必须是机房工程建设的专业工程公司，并具有建设部门颁发的相关资质，投标时应提交以下资格文件（证件正本或副本原件）；需具备建设部门颁发的建筑智能化专业承包资质和建筑装修装饰专业承包资质或建筑智能化专业承包资质和电子工程专业承包资质；

（5）法人代表授权委托书；

在领取标书时提交以上资料及原件，原件审核后退还。

4、招标书递交事项。

标书领取时间****年   月   日9：00-17：00，标书递交时间为****年   月   日9：00，投标书递交地点：********市****，逾期不接受投标。

5、开标时间及地点：****年   月   日9：00在********市****进行开标。

第二部分  投标方须知

- 说  明

1、适用范围

1．1本招标文件仅适用于本招标书中所述项目的招标内容。

2、合格的投标人

2．1具有招标文件要求的资质证书，并为独立的法人实体。

2．2承担过类似项目，并有良好的业绩和履约记录。

2．3投标人必须具有履行合同所必需的财务、技术能力，并能按本投标文件的要求供货以及提供相应的服务。

2．4注册资金不得少于人民币300万元，且近两年无经济纠纷的公司。

2．5凡投标人在投标文件中提供虚假信息者，甲方有权取消其本次竞标资格；。

2.6此项目不允许分包或转包。

3、投标费用

3．1无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

3．2投标人应认真阅读、充分理解招标文件的全部内容，承认并履行招标文件中各项条款规定及要求，并按招标文件要求提供投标文件和资料。

- 招标文件

4、招标文件的构成及获得

4．1招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- 第一章 招标书

- 第二章 投标人须知

- 第三章 项目内容及要求

- 第四章 投标文件格式

- 文件的编制

5、要求

5．1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。

6、投标文件的组成

6．1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

6．1．1投标书

6．1．2法人代表授权书

6．1．3投标人资格证明文件

6．1．4 投标技术文件

6．1．5投标人应将投标文件装订成册，投标文件应有目录

7、投标书

7．1投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、授权书等。

8、投标人资格的证明文件：投标人提交的证明其投标资格和中标后能履行协议的资格证明文件应使评标委员会和用户满意。

9、技术文件

9．1投标人应该按招标文件的要求编制投标技术文件，投标技术文件中对所供货物应有详细的陈述及说明。

10、投标文件的式样和签署

10．1投标人应准备一份正本和一份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本不符，以正本为准。

10．2投标文件正本需打印，并须由经正式授权的投标人代表签字及加盖单位公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

- 投标文件的递交

11、投标文件的密封和标记

11．1投标人应将投标文件正本和所有副本分开密封装在单独的包封中，且在包封上标明“正本”或“副本”、项目名称、编号、开标日期和时间、投标人名称和地址，封口处应加盖投标人单位公章并注明“开标时才能启封”字样。

11．2如果未按上述规定进行密封和标记，招标机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

12、投标日期

12．1所有投标文件都必须在本次招标书中规定的投标日期内送至招标机构。

13、迟交的投标文件

13．1招标机构将拒绝在投标日期之外收到的投标文件。

- 开标和评标

14、开标

14．1招标机构在“招标书”规定的时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名以证明其出席。

14.2 开标前，每个投标方均有30分钟的讲解时间，讲解内容为公司介绍、本项目设计方案及施工安排等。

14．3开标时，首先查验投标文件密封情况，确认无误后启封。

15、评标委员会

15．1招标机构将根据本项目特点组建评标委员会，其成员由技术、管理等方面的专家和用户组成。成员人数为5人以上单数。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

16、投标文件的澄清

16．1评标过程中，为了有助于投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

16．2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

17、投标文件的初审

17．1评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否有计算上的错误等。

17．2在详细评标前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规定相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如适用法律、税收等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17．3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝。

17．3．1 超出经营范围投标的；

17．3．2资格证明文件不齐全的；

17．3．3投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效委托书的；

17．3．4业绩不满足招标文件要求的；

17．3．5投标有效期不足的。

18、对投标的评价

18．1评标委员会将按照本须知规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。本次评标采用打分法。

19、与评标委员会接触

19．1除本须知的规定之外，从开标之日起至授予协议期间，投标人不得就与其投标有关的事项与评标委员会成员接触。

19．2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予协议的决定进行影响,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予协议

20、资格后审

20．1评标委员会将根据本须知列出的标准审查投标人是否有能力令人满意地履行协议。

20．2授标决定将考虑投标人的财务、技术和服务能力，其基础是审查投标人按照本须知规定提交的投标技术文件和其他评标委员会认为必要、合适的资料。

21、协议授予标准

21．1协议将授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行协议能力的最佳投标人。

22、定标

22．1评标委员会独立行使评标权，择优评出中标单位。

23、中标通知

23．1中标人确定后， 招标机构将向中标人发出中标通知书，并将这一结果同时通知所有投标人。

23．2中标通知书是协议以及合同的组成部分。

24、签订协议

24．1中标人按中标通知书中约定的时间、地点与用户签订协议。

24．2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订协议的依据。

25、投标最低报价不是中标的保证，招标人不需对未中标原因作出任何解释，明显不合理投标报价作为废标处理。

- 适用法律及行政法规

26、招标人及投标人的一切招投标活动均应按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》规范操作。

第三部分 项目内容及技术要求

- 一、工程综合说明

1.1   工程名称：************计算机机房改造工程

1.2   工程概况

************计算机机房位于************办公大楼3楼，该楼层整层为计算机机房。机房设计、施工应依照GB/T2887-2000所规定的A级标准进行。工程项目的性能、功能、环境条件能够满足近远期的业务要求，编制机房设计方案，工程必须保证与综合布线系统的融合、质量和安全，考虑施工和维护的方便，便于系统的局部变更和升级，做到技术先进，经济合理，安全可靠。机房面积约400平方米，层高约3.5米，主梁下高约3米。请各公司实地现场测量，并以实际测量为准。

  - 项目简要说明

1.3.1  机房位置简要说明

需要设计的房间主要有主机室、网络区、主控室、电源空调室、多媒体培训室、调试间、值班室、缓冲接待区。

1.4   总体要求

1.4.1  投标人负责对中心机房（建筑面积约400平方米，具体以实际测量为准。）投标人应根据自身经验在投标文件中提供机房的建设装修方案。

1.4.2  投标人负责对机房各功能区域进行设计，并提供各功能区内设备安装、摆放详细设计方案。并提供中心机房内配电、防雷、接地、照明、网络线缆、设备位置及其它必要系统的设计方案和相关工程设计图纸。

1.4.3  为了保证计算机系统稳定可靠运行，计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求，并且以国家有关标准及规范为依据。

1.4.4  机房各功能区的整体规划，应按照功能与美观兼具的设计思想，建设一个现代化的，具备先进性、实用性、展示性、用料考究、施工严谨的机房。

1.4.5  各子空间分布合理，设备及相关设施安装符合规范。在确保整套系统稳定可靠运行的同时，可以缩短工作区操作流程，降低劳动强度，提高工作效率，保障机房工作人员良好的工作环境。

1.4.6  根据甲方提出的要求结合现场实际情况进行设计，在设计、选材中做到整体布局的合理化和科学化。

1.4.7  室内控制设备、电气设备、布线系统的选材应注重其可靠性、安全性，全部采用符合国家标准的优质产品，以确保系统投入运行后故障率为最低。

1.4.8  建成后的机房的主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能和变形缝、伸缩缝不应穿过主机房的规范要求；机房净高不小于2.5m，装修材料全部选用阻燃性材料，同时须考虑环保。

1.4.9  环境要求： 温度：23℃±2℃（夏季）、20℃±2℃（冬季），空调出口设置温度与机房内实际温度相差不大于 3℃。

相对湿度：45%--65% ；

湿度变化率： <5%不凝露；

噪音：小于65dB ；

照度：距地面0.8米处≥400LX，；辅助房间≥200LX；应急照明≥50LX、由UPS进行供电；

接地电阻：R≤1Ω，零地电位差≤1V；

尘    埃：粒径≥0.5μm，每升个数应少于≤18000粒。

1.5机房建设方案依据标准

(1)《电子计算机场地通用规范》         〔GB/T 2887-2000〕

(2)《智能建筑设计标准》               〔GB/T50314-2000〕

(3)《电子计算机机房施工及验收规范》   〔GB30003-93〕

(4)《计算站场地安全要求》             〔GB9361-88〕

(5)《计算机机房用活动地板技术要求》   〔GB6650-86〕

(6)《火灾自动报警系统设计规范》       〔GB50116-98〕

(7)《民用建筑电气设计规范》           〔JGJ/T 16- 92〕

(8)《建筑防雷设计规范》               〔GB50057-94〕

(9)《低压配电设计规范》               〔GB50054-95〕

(10)《采暖通风与空气调节设计规范》    〔GB500019-2003〕

(11)《高层民用建筑设计防火规范》      〔GB50045-95〕

(12)《防盗报警控制器通用技术条件》    〔GB12663-90〕

(13)《安全防范工程程序与要求》        〔GA/T75-94〕

(14) 《电子计算机机房设计规范》       〔GB50174-93〕

(15)《建筑内部装修设计防火规范》      〔GB50222-95〕

- 二、本次机房建设工程具体内容及要求

- 2.1   机房装修

- 2.1.1  机房装修原则

(1)机房墙体要采用防火隔断墙，周围均要进行防潮、保温处理。墙壁表面宜采用防潮、不起尘、易清洁且性能好的环保材料进行饰面。

(2)机房内所有材料的防火等级都应选为A级。

(3)装修色彩宜以浅色为主，宜简洁明快。装饰材料应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料。

(4)机房所有区域内铺设进口贴面无边框全钢防静电地板，地板倾斜度须保证每米不高于2mm。防静电地板高度一般可为300mm左右。同时地面和四壁应平整而耐磨，避免线缆损坏。防静电地板的板厚公差应在±0.2mm/m以内；

(5)常温常湿下地板绝缘电阻应大于100kΩ，小于100MΩ；楼板荷载可按4.0~5.5kN/m2。

(6)计算机机房内顶棚应选用不起尘的吸音材料且要达到防火要求，顶棚上面应留有合适的高度空间。

(7)计算机机房内所有管道都应进行防锈架空处理，选择质量好的镀锌管材，所有线缆都应进行保护处理。

(8)机房内采用无框玻璃隔断，该玻璃隔断采用12mm以上钢化玻璃，隔断内及顶地和周围包饰均需采用防火材料。

(9)室内照明线路与动力线路分开，供电电缆走线应采用金属管走线方式。数据线缆和信号线缆室内走活动地板下。布线要顺直，不凌乱，尽量不交叉。

- 2.1.2  机房装修设计及要求

⑴墙面及门窗

①在机房的主要入口处应安装钢制防盗防火门，使整个机房成为一个独立机房区。

②为了保持机房的清洁和安全，宜采用全封闭无窗式机房或加层封闭窗。门的开启方向应向外，且符合消防规范的要求。同时在主要出入口加装门禁系统，以保证机房的安全。

③机房内墙、柱面所有基层材料都应先漆上防火漆和防静电材料。机房其它房间的室内装饰材料室内装饰应选用不起尘、易清洁且符合消防要求的材料。墙壁和顶棚表面应平整，减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。

④中心机房四周的墙、柱面所有基层材料都选用防静电材料，安装高档铝塑板墙面（建议选用“吉祥”系列的产品），铝塑板厚度不少于3mm，铝箔厚度不少于18丝，墙壁踢脚线为不锈钢或铝塑板踢脚线。其他房间室内墙面装饰应选用不起尘、易清洁且符合消防要求的材料。墙壁和顶面表面应平整，减少积灰面。隔断下部为不锈钢踢脚线，墙面与顶面结合处做封边处理。

⑵吊顶

①按照GB50174-93规定进行设计。中心机房采用高档铝合金微孔吸音板(浅色调，条形或方型材料，可选用广东欧陆或山东鑫霸)。材料必须具有轻质、强度高、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘的效果，不燃烧，无色差，平整度好，便于拆装，便于顶内维修，厚度达到1.0mm以上。

②为保证机房的清洁度，吊顶以上空间、顶部和四壁均应抹灰，并刷不易脱落的防尘漆，吊顶内管道的饰面，宜使用轻钢龙骨和铝合金龙骨。天花必须作防水、防尘处理。

⑶地面

①中心机房铺设无边框进口贴面全钢防静电地板采用国内高档产品（建议选用   KITOZER(开拓者）牌全钢优质防静电地板），可调整金属支架，专业风口地板，专业通信接口。

②活动地板下的空间铺设联结各种设备的各种电源、数据、信号管线及兼作风库。

③活动地板下的地面和四壁装饰可采用水泥沙浆抹灰，并涂刷防尘漆。地面材料应平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时，四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。

④地板下要有防电磁干扰措施，防鼠咬密封设施，所有强、弱电主干线缆均需密闭铺设在镀锌桥架内。线缆固定线槽、线架和安全的接地系统。

⑤荷载：各功能区荷载根据使用要求进行设计。施工时应按承重设计要求对地板或楼板进行有效的加固和处理,充分考虑小型机、服务器、网络设备、空调设备、UPS等设备的承重要求。

⑥为避免机房出现滴水结露现象，机房地板下应铺设机房专用高倍体保温层，并作三层保温铺设。

⑷机房设计应有详细的区域设计图。

⑸机房应有正常照明、事故应急照明和安全出口指示灯。照明系统必须光线柔和、明朗，照度满足GB/T 2887-2000标准。整体效果与机房装修保持一致。

- 2.2   机房电力供配电系统

2.2.1  该系统包括：

⑴UPS管网及供电系统；

⑵设备供电插座，辅助电源插座；

⑶市电照明；

⑷备用供电系统的预留。

2.2.2  电力供配电系统设计原则：

(1)电子计算机机房用电负荷等级及供电要求均应按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行。电子计算机机房要保证供电可靠不间断，质量稳定无干扰。其中低压配电系统应设置UPS系统。

(2)机房的设备供电应在充分调研并结合将来发展的基础上进行设计，同时进行必要的冗余，并附详细说明。

(3) 机房配电系统采用50Hz、220/380V电源，采用放射式和树干式相结合的方式。不间断电源（UPS）供电的计算机主机插座，不间断电源（UPS）供电的设备用三孔标准插座，市电直接供电的设备用五孔标准插座。插座品牌要采用国内外名优产品。

(4)机房内设备电源的电压变化应在220V±5%之内，频率变化应在 50H±0.5Hz之内。

(5)机房内的照明应分工作照明和事故照明两类，工作照明接入配电柜，事故照明接入UPS。

(6)机房内照明装置宜采用无眩光灯盘，照明亮度应大于400LUX，事故照明亮度应大于60LUX。

2.2.3  电力供配电系统设计说明

⑴机房装修所采用的导线应符合消防安全。室内导线全部采用国家免检的阻燃电线。为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属线槽、金属线管必须全部可靠连成一体并可靠接地，接地电阻R≤1Ω。要求专用接地线截面积：≥16mm2，外表绝缘。

⑵接地系统要求：为保障机房设备的正常运行和人身安全，按规范GB50343-2004要求数据中心机房设置工作接地、安全接地等接地措施。

①机房接地包括：计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地、防静电接地。接地电阻小于1Ω；机房配电系统的交流工作地、计算机设备安全保护地采用屏蔽电缆汇接到机房等电位接地排上，再接到大楼接地系统。本机房接地系统需根据大楼情况和机房实际环境进行设计并施工，以达到接地电阻要求。

②机房内采用铜带做等电位接地网。

③防静电地板、金属墙板、金属吊顶板、玻璃隔断金属框架及设备机架机柜等均应做安全可靠的接地。

⑶电子计算机机房设置专用的配电柜。专用配电柜的要求如下：

①机房配电柜根据用途设计，各路供电要准确、可靠。不同性质的供电对象不宜放在一个柜内控制。配电柜要留有备用电路，作为机房设备扩充时用电。

②配电柜内选用的自动空气开关、接触器、熔断器、隔离开关等部件，要性能可靠，技术指标达到设计要求，配电柜及配电柜内主要元器件应选用选用国际知名品牌，如ABB或梅兰日兰等。

③配电柜内接入柜总断路器应带脱扣装置，以便与消防联动。当计算机机房内出现严重事故或者意外火灾时，应能立刻切断市电总电源、空调电源、新风电源。

④配电柜应设置电流表、电压表，供检查电源电压、电流及三相间的平衡关系。

⑤配电柜内各分路供电应设置指示灯，表示各路电通断情况。

⑥配电柜内采用的母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等都必须符合国家标准，并按国家规定的颜色标志编号。配电柜内各种开关、手柄、操作按钮应标志清楚。

⑦网络设备、PC服务器应由配电柜内不同的独立配电线路分别供电。配电柜绝缘性能应符合国家标准GB50150-91《电气设备交接实验标准》中的要求，一般情况下不小于0.5MΩ。

⑧电子计算机机房内设备专用电源插座，其电应来自UPS电源的输出配电柜，插座的容量应大于设备的用电量，插座安装位置应在设备附近，在正常使用时，不得接一般电器设备。辅助设备用电插座，其容量应符合机房辅助设备对用电量的要求，且有一定的余量。

⑷以上所有设计及设备选型均应符合国家相关标准，并作为验收的依据。

2.2.4  防过电压、防雷保护

⑴为消除雷击和过电压的危险影响，必须做防过电压防雷保护系统。机房的防静电活动地板及其地笼骨架、吊顶及其骨架、墙面、机柜等均需进行可靠的接地处理，形成一个同一接地体。有效防止空间雷电电磁脉冲侵入机房，减少机房受到雷击。同时采用金属网、壳、管等导体把需要保护的对象包围起来。各种屏蔽都必须妥善接地。

⑵提供以上详细设计方案和主要设备的技术参数及价格。

⑶电源防雷部分选用进口产品，作二级防雷处理，如法国赛特或德国OBO防雷器。

- 2.3   UPS不间断电源系统

- 2.3.1  UPS配电系统包括：

⑴计算机小型机，服务器及网络设备系统；

⑵计算机外设系统；

⑶应急照明系统。

⑷机房门禁、电视监控、消防等弱电系统

- 2.4   机房空调新风净化系统

- 2.4.1  空调系统总体要求：

机房区原有二台专用精密空调，空调管理区域为机房全区域，其中机房区域需要增加二台商务空调。，建议选用KITOZER(开拓者）。

2.4.2  新风系统设计原则：达到国家规定机房区―室温：A级 23℃±2℃,湿度：（40－60）％，>5μ尘埃粒度<18000粒/dm3。各空调分时工作，保证机房温度的稳定。

2.4.3  为了保证计算机机房室内正常所需的新风量和机房室内人员所需的新风量，新风系统采用高档高效新风净化机，根据机房布置合理选用新风设备，配备保证计算机机房室内正压所需的余压控制装置，拟采用风量为1500立方/小时新风机进行控管，建议选用KITOZER(开拓者）新风机。

2.4.4  空调系统应充分考虑空调室外机的摆放情况，并提出合理化建议。

2.4.5  新风系统具体要求：

⑴送进机房的空气是经过处理后的空气。

⑵新风不仅向机房内补充新鲜空气，还要维持机房内的正压。

⑶新风在空调系统中含量应约占送风量的5～10％为宜。

⑷电子计算机机房的风管及其它管道的保温和消声材料及粘合剂，应选用非燃烧材料或难燃烧材料。冷表面需作隔气保温处理，楼板应采取三层保温措施。风管不宜穿过防火墙和变形缝。

- 2.5 机房内布线、线缆及KVM网络设备系统

2.5.1 布线系统包含供电电缆、控制电缆、数据线缆和信号线缆布线。机房内所用电缆均应采用优质阻燃电缆。布线品牌建议采用美国IBM（超五类），KVM品牌建议采用KITOZER（32口）。机柜品牌建议采用深圳图腾（黑色前后网孔，服务器机柜三台，网络机柜二台）。

2.5.2 供电电缆走线应采用金属管走线方式。室内照明线路与动力线路分开，室内照明电源线走吊顶内，设备电源线走活动地板下。走线管应采用壁厚1.2mm的金属管，金属管壁接地，管与管交叉处以及分支、不同管径连接处应留分线盒，分线盒应做防水防潮处理。设备电源线活动地板以上需裸露部分，应采用阻燃材料固定，确保线路安全。天花照明电源线在天花上穿金属线槽或金属线管铺设。

2.5.3 控制电缆室内根据不同需要选择走吊顶内或地板下排线，并加适当的保护措施。地板以上需裸线部分，应采用阻燃性材料固定，确保线路安全。

2.5.4 数据线缆和信号线缆室内走活动地板下。布线要顺直、不凌乱，数据线缆地板出口至计算机终端预留一定的长度，冗长的线缆应盘收和捆扎。

2.5.5 工程设计必须选用符合国家有关技术标准的定型产品，未经国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的设备及主要材料，不得在工程中使用。

2.6 门禁系统

机房建设时，要完成门禁系统的安装。中心机房主要出入口在机房外门及主要通道上设门禁系统，既有机械锁功能、又有门禁控制功能。

2.6.1  需提供与PC机的连接方式，可通过RS485/TCP等实现与PC机的联网，使得在PC机端通过辅助的工具软件实现对门禁系统的管理，进行各项参数的设置，并可实现用户数据的备份和恢复等，大大方便了客户管理多台门禁系统。

2.6.2  门禁机房建设时，要完成门禁系统的安装。中心机房主要出入口及机房重要区域均应安装两套台湾PORIS或SYRIS感应卡门禁系统，需有密码键盘。

2.6.3  系统软件： WINDOWS全中文界面（简体），门禁软件要求操作简单，便于维护，具备完善的事件记录功能（每一条记录信息包括人员的姓名、部门、卡号、密码和时间等），并且对这些记录信息采用各种方式进行查阅，也可按照各种顺序排序并分类查询，生成各种报表并打印。

2.8 机房测漏水系统

为保证机房内达到防水报警要求，需在机房重要区域内（空调给排水管处）设置美国进口漏水检测系统，能够进行定位检测报警。对机房重点部位设漏水报警系统，建议选用KITOZER(开拓者）。系统具有报警、记忆、定位、控制、联网通讯接口多项功能。

2.9 消防报警及自动灭火系统：

- 消防系统采用的器材和设备必须是家指定的检测中心确认合格产品。建议品牌采用KITOZER。

- 消防报警检测系统应覆盖机房全区域，并设三层报警探测。

- 机房区域选用无污染的气体灭火系统，如气溶胶。

- 机房区域设计消防报警及消防灭火系统。

2.11  其它配套设施

2.12工程设计必须选用符合国家有关技术标准的定型产品，未经国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的设备及主要材料，不得在工程中使用。

2.13本系统对网络、电力、控制线缆能进行必要冗余，以便今后系统扩展需要。

2.14本次项目的质保期为1年，包括装饰材料、管材、强弱电系统、接地系统、空调新风系统、门禁系统、监控系统等本项目所有设备和系统。

2.15在安装现场进行直至最终验收所发生的一切费用均由中标人承担。

以上是本次项目建设所需设备及材料，投标人在投标时可根据实际情况酌情增加设备、软件系统和相关材料，并在报价中单独标注和功能说明。

2.16  技术服务要求

根据提供的需求和资料，结合实际环境、系统的安全、升级和扩充等方面的因素，负责进行本次招标中的系统方案设计、实施、调试、测试，并要求承诺今后的技术支持和售后服务。

2.17  系统工程建设要求

对系统内设备进行连接时，要充分考虑设备本身及相互间的安全性。

三、有关商务要求

- 3.1 相关要求

3.1.1 提供的核心设备需原厂包装，明确系统所有设备的质保期并明确质保期满后设备维护的方式。

3.1.2  工程预算需根据《湖北省建筑和装饰工程综合基价》、《湖北省安装工程单位单位综合基价》编制。取费标准依照国家建筑工程项目标准取费。

3.1.3 最低报价不能作为中标的保证。

3.1.4 招标方在授予合同时有权对本次项目中所购设备和材料变更或增减。

3.1.5 招标方没有向投标方解释未中标原因的义务。

3.1.6 投标人对整个工程的质量、安全负全责。

3.1.7 未经招标方许可，投标人不得以任何形式转包、分包工程，如发现有转包、分包的情况，招标人有权立即中止施工合同，并另行确定实施单位。由此造成的一切经济损失（包括给招标方造成的一切损失），由投标人全部承担。

3.2工程地点和到货地点

********市****计算机机房工程现场。

- 3.3 工期要求

3.3.1整个工程分步实施，自项目启动后60个工作日为项目建设期；投标人须在投标文件中提出项目实施计划，投标人提出的工期的科学性、可靠性和合理程度，这些作为评标依据之一。

3.3.2为保证工期和质量，中标方需提供详细的施工方案和进度安排：

⑴制定出详细的施工方案。

⑵制定出项目施工进度计划，人员机具安排。

⑶按进度计划组织施工并接受招标方对进度的检查和监督。

⑷定标后，中标方与业主进行进一步交流，优化方案，明确工程界定，签订协议。

- 3.4 验收方法

3.4.1  系统工程验收

在以上所有系统和项目验收完成后，按规范对机房整体进行验收。

3.4.2  在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担。

3.4.3  投标人可按国际通用标准和国家现行规范，在投标文件中提出更好的验收标准、程序和方法。

- 3.5 质量保证期

3.5.1  系统工程的质量保证期为系统经验收合格后的一年，投标人还应负责对所建设的系统提供包括硬件、软件和网络管理的全部技术支持。

- 3.6  技术培训

中标方应负责对招标方技术人员进行培训，人数暂定2人。

- 3.7   其它

3.7.1  对在招标文件中未做出明确规定，施工时业主要求增减的工作量或对外购件生产厂家、制造用材进行合理变更，中标方要积极配合，合同金额经双方友好协商后作相应调整。

3.7.2  业主在授予合同时有权对本次项目采购的内容增加或减少。

3.7.3  中标方负责本次招标内容的安装调试，以达到系统应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时中标方必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围。

第四章 投标文件格式

投标文件目录

一、投标书

二、法定代表人授权书

三、营业执照、税务登记证等投标人资格证明文件

四、资格证明文件

五、技术方案

六、施工组织方案

七、设计图纸

八、工程预算书

投标书（样式）

********市****：

根据********市****对贵单位计算机机房改造工程的相关需求，签字代表        经正式授权并代表投标人                 提交方案一套：

- 投标文件

- 设计方案

- 施工组织方案

- 设计图纸

- 预算书

投标人与投标有关的一切正式往来通讯地址为：

投标人名称：

地    址：

网    址：

电子邮件：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标人代表（签字）：

投  标  人（盖章）

****年   月   日

法人授权书（样式）

致：********市****

本授权书在此明确：                           （公司名称）的总经理（法人代表职务）          （法人代表姓名）以其法人代表的身份，代表本单位授权，                           （代理人职务）         （代理人姓名）为我单位的合法代理人，该代理人有权在********市****计算机机房改造工程项目的实施活动中，以我单位的名义签署标函和需求文件、与邀标人协商签订合同协议书以及执行与此有关的事务。

投标单位：

授权人签字：

被授权的代理人签字：

****年   月   日

技术方案

施工组织方案

设计图纸

工程预算书

说明:预算需根据二零零二年《湖北省建筑和装饰工程综合基价》、二零零三年《湖北省安装工程单位单位综合基价》编制。方案设计参照中华人民共和国国家标准GB 50174-2003电子计算机房设计规范A级标准。本预算内分析项目根据预(结)算编制组成原则按现行市场材料价格调整后综合所得；

投标人资格证明文件

1、营业执照

2、税务登记证

3、组织机构代码证

4、建设部门颁发的建筑智能化专业承包及建筑装修装饰专业承包资质

5、近两年内完成的相近规模的计算机房建设工程的证明材料

6、相关技术人员的资格证书

7、投标人认为可以证明其能力和水平的其它资料及文件。

上述证明文件，采用影印件的，必须加盖单位公章。在开标时必须提供原件供验证真伪。

无原件的视为无效证件；提供假证件的，一经核实，将取消中标资格。